CHAMADA PÚBLICA CEMIG D 001/2020

RELATÓRIO DE DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO

NOME DO PROPONENTE

NOME DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELO DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO

SUMÁRIO

1.	Sumário Executivo	3

2.	Identificação do Proponente	3

3.	Apresentação da empresa responsável pelo Diagnóstico Energético	4

4.	Abrangência	4

5.	Objetivos	5

6.	Insumos Energéticos Utilizados	5

7.	Estimativa da participação dos usos finais da energia elétrica	5

8.	Avaliação do histórico de consumo	6

9.	Avaliação das Instalações	7

10.	Descrição e detalhamento	7

11.	Análise de Oportunidade e Avaliação da Economia	7

11.1.	Iluminação	8

11.2.	Condicionamento ambiental	11

11.3.	Sistemas motrizes	14

11.4.	Sistemas de refrigeração	17

11.5.	Aquecimento solar de água	20

11.6.	Equipamentos Hospitalares	25

11.7.	Sistemas Fotovoltaicos	28

11.8.	Outros Usos	29

11.9.	Outras Fontes Incentivadas	30

12.	Descarte de Materiais	30

13.	Proposta de ações de marketing	30

14.	Treinamento e capacitação	30

15.	Estratégia de M&V	30

16.	Prazos e custos	31

16.1.	Custos por categoria contábil e origens dos recursos	31

16.2.	Cronograma físico	31

16.3.	Cronograma financeiro	32

17.	Cálculo da relação custo-benefício	32

18.	Acompanhamento	35

19.	Itens de controle	35

Anexo A.	Caracterização dos equipamentos existentes	36

Anexo B.	Caracterização dos equipamentos propostos	37

Anexo C.	Orçamentos	38

# Sumário Executivo

| 1.1 | Descrição Geral |
| --- | --- |
|  | Objetivo do Projeto: Apresentar de forma sucinta os objetivos do projeto Tipologia: Inserir a tipologia do projeto Beneficiados: Descrever os clientes beneficiados com o projeto |
| 1.2 | Usos Finais |
|  | Descrever de forma sucinta os usos finais contemplados e as quantidades Uso Final 1 xxxxx: xxxxx aparelhos Uso Final 2 xxxxx: xxxx aparelhos ... |
| 1.3 | Benefícios Previstos |
|  | Energia Economizada: xx MWh/ano Demanda Retirada da Ponta: xx MW |
| 1.4 | Custos |
|  | Custo total do projeto: R$ xxxx Custo PEE: R$ xxx |
| 1.5 | Viabilidade econômica |
|  | RCB do projeto: xxx RCB PEE: xxx |

# Identificação do Proponente

Preencher o quadro abaixo com as informações do consumidor / proponente que será o contato oficial para as tratativas do projeto.

| Nome ou razão social: |  |
| --- | --- |
| CNPJ: |  |
| Endereço completo: |  |
| Ramo de atividade: |  |
| Tipo de Proponente: | ☐ O próprio Consumidor ☐ Matriz ☐ Entidade Representante Tipo: |
| Tipo de Contrato: | ☐ Fundo Perdido ☐ Contrato de Desempenho |
| Patrimônio líquido (apenas para Contrato de Desempenho): |  |
| Nome do Representante legal: |  |
| Telefone de contato do Representante Legal: |  |
| E-mail do Representante Legal: |  |
| Nome do Gestor do contrato: |  |
| Telefone do Gestor do contrato: |  |
| E-mail do Gestor do contrato: |  |

Apresentar um resumo sobre o proponente.

# Apresentação da empresa responsável pelo Diagnóstico Energético

Preencher o quadro abaixo com as informações da empresa responsável pelo diagnóstico, caso exista.

| Nome ou razão social: |  |
| --- | --- |
| CNPJ: |  |
| Endereço completo: |  |
| Profissional responsável pelo diagnóstico: |  |
| Telefone de contato: |  |
| e-mail: |  |
| Ramo de atividade: |  |

Apresentar um resumo da empresa e as experiências em projetos de eficiência energética, bem como anexar as evidências ao final do documento.

# Abrangência

Mencionar e descrever as áreas que serão beneficiadas pelo projeto (município, distritos, bairros, etc.), o público-alvo e outras informações que venham facilitar o entendimento do projeto.

Para cada unidade consumidora que será beneficiada, preencher um quadro, conforme abaixo.

| Nome ou razão social: |  |
| --- | --- |
| CNPJ: |  |
| Endereço completo: |  |
| Ramo de Atividade: |  |
| Número (Cemig) da instalação |  |
| Modalidade Tarifária: |  |
| Subgrupo tarifário: |  |
| Horário de Funcionamento: |  |
| Nome do responsável: |  |
| Telefone de contato: |  |
| e-mail: |  |

# Objetivos

Descrever os principais objetivos do diagnóstico energético, ressaltando aqueles vinculados à eficiência energética.

# Insumos Energéticos Utilizados

Apresentação dos insumos energéticos utilizados. Caso haja gerador de energia ou outra fonte de energia elétrica fora a fornecida pela distribuidora, indicar as características técnicas e horário / período de utilização.

# Estimativa da participação dos usos finais da energia elétrica

Apresentação da estimativa da participação de cada uso final de energia elétrica existente, (por exemplo: iluminação, condicionamento ambiental, sistemas motrizes, refrigeração, etc.) no consumo mensal de energia elétrica da unidade consumidora.

# Avaliação do histórico de consumo

Apresentação do histórico de consumo e demanda (se for o caso) de, pelo menos, os últimos 12 meses (até 3 meses antes da data de inserção da proposta de projeto no sistema) de cada unidade consumidora a ser beneficiada. Atentar para qual nível de tensão e qual subgrupo tarifário a unidade consumidora pertence (tarifa convencional, azul, verde ou branca), devendo ser apresentadas as informações coerentes de acordo com cada caso. Anexar ao documento cópia da fatura da CEMIG mais recente, com no máximo três meses anteriores à inserção da proposta no sistema, com o histórico abaixo.

No caso várias Unidades Consumidoras, apresentar também a tabela com os dados consolidados.

Recomenda-se ao proponente que, após realizados os cálculos de economia, ou seja, após concluído o cálculo da relação custo-benefício do projeto, que os valores de economia propostos, bem como o consumo dos sistemas existente e proposto, sejam confrontados com este histórico e com a estimativa de participação de cada uso final da proposta de projeto.

O proponente deverá realizar o preenchimento da aba “Projeção” na planilha de uso obrigatório.

| Unidade Consumidora: xxxxxx |
| --- |
| Mês | Consumo (kWh/mês) | Demanda (kW) |
| Mês 01 xxxx |  |  |
| Mês 02 xxxx |  |  |
| Mês 03 xxxx |  |  |
| Mês 04 xxxx |  |  |
| Mês 05 xxxx |  |  |
| Mês 06 xxxx |  |  |
| Mês 07 xxxx |  |  |
| Mês 08 xxxx |  |  |
| Mês 09 xxxx |  |  |
| Mês 10 xxxx |  |  |
| Mês 11 xxxx |  |  |
| Mês 12 xxxx |  |  |

# Avaliação das Instalações

Apresentação da avaliação detalhada das instalações físicas e dos procedimentos operacionais da(s) unidade(s) consumidora(s) com foco no consumo de energia elétrica.

# Descrição e detalhamento

Descrever o projeto e detalhar suas etapas, principalmente no que se refere às ações de eficientização ou que promovam economia de energia para os usos finais escolhidos, justificando as escolhas e descrevendo a situação atual e a proposta. Apresentar evidências dos equipamentos existentes, caracterizando os ambientes, por meio de registro fotográfico, incluindo também as fotos dos dados de placas/etiquetas. Descrever as metodologias e tecnologias aplicadas ao projeto em todas as suas fases de execução. Descrever detalhadamente os horários de funcionamento de cada ambiente e de uso dos equipamentos nos quais serão realizadas as ações de eficiência energética.

# Análise de Oportunidade e Avaliação da Economia

Informar as metas de economia de energia e de redução de demanda na ponta, expressas em MWh/ano e kW, respectivamente, com base nos valores verificados no diagnóstico realizado. Apresentar também o cálculo percentual da economia frente ao consumo médio da instalação.

Informar, opcionalmente, outros benefícios do projeto que não a economia de energia / redução de demanda na ponta, para a empresa, consumidor e sistema elétrico.

A definição das metas de energia economizada [MWh/ano] e de redução de demanda na ponta [kW] deve ser feita com base na metodologia de cálculo proposto para cada uso final, conforme seção 4.2 do PROPEE. A valoração das metas deve ser feita de acordo com o módulo 7 do PROPEE.

A utilização da planilha de cálculo disponibilizada no portal da Chamada Pública 2020 é obrigatória, sendo o proponente responsável por todos os valores e resultados informados.

Independente do uso final, deverá ser apresentado memorial descritivo detalhado identificando a origem dos valores e de todas as variáveis utilizadas nos cálculos, que deverão ser destacadas, justificando o valor utilizado e fazendo referência aos documentos comprobatórios do anexo A e B, sendo obrigatória a comprovação das características do sistema atual e a apresentação dos catálogos do sistema proposto.

Todas as informações necessárias ao projeto como especificação básica dos equipamentos, quantidades, cálculo dos benefícios, devem estar presentes no texto principal, não devendo apenas citar que as informações estão na planilha de cálculo, nos catálogos ou nos orçamentos.

## Iluminação

- Abrangência

As ações de eficiência energética em sistemas de iluminação artificial cobertas por este item referem-se à substituição de equipamentos: lâmpadas, reatores e luminárias; instalação de dispositivos de controle (interruptores, sensores de presença, dimmers, etc); maior aproveitamento da iluminação natural com redução da carga da iluminação artificial.

Apresentar, por meio de uma tabela “de-para”, a correspondência dos equipamentos antigos com os novos pelos quais serão substituídos, contendo as características (tipo de luminária, se esta será ou não substituída, tipo de lâmpada, potência da lâmpada ou do conjunto, quantidade de lâmpadas por luminária, lm/W de cada lâmpada ou do conjunto, lm total do conjunto), tanto dos equipamentos antigos como dos equipamentos novos, devendo ser agrupados por tipo de equipamento, quando instalado individualmente, ou conjunto de luminária, indicando a qual(is) sistema(s) corresponde cada situação.

No caso de iluminação pública, além dos itens acima, apresentar o nome das vias (com a indicação do início e do fim), a classificação de cada via conforme a NBR 5101,  a simulação luminotécnica, bem como todas as premissas considerados na simulação luminotécnica como potência e tipo da luminária, vão entre postes, largura da via, largura do passeio, altura de montagem, comprimento do braço, ângulo de instalação, etc, além dos valores (luminância, iluminância e uniformidade) mínimos estipulados pela norma para a classificação da via em questão e os valores (luminância, iluminância e uniformidade) obtidos com a simulação.

- Reatores

Evidenciar quanto ao tipo de reator existente (eletromagnético e/ou eletrônico) e suas respectivas perdas, pois estes dados influenciam na estimativa de economia e na avaliação dos resultados do projeto.

- Projeto

Observações:

- Agrupar as lâmpadas em sistemas que tenham o mesmo regime de funcionamento e sejam trocadas por um determinado tipo de lâmpada (usar sistemas diferentes para tipos de lâmpadas diferentes).

- Inserir tipo de lâmpada (incandescente, fluorescente, LED, etc.) e quantidade total de luminárias por sistema.

- Inserir potência nominal das lâmpadas e quantidade por sistema.

- Inserir a potência média consumida pelos reatores por sistema e quantidade (especificar se são reatores eletromagnéticos ou eletrônicos). (Apresentar justificativas e rastreabilidade no diagnóstico)

- Potência total instalada.

- Inserir dados de funcionamento médio. (Apresentar justificativas e rastreabilidade no diagnóstico)

- Inserir dados de funcionamento médio no horário de ponta. (Apresentar justificativas e rastreabilidade no diagnóstico)

- Energia consumida (MWh/ano).

- Demanda média na ponta (kW).

9 a 16) Mesmas considerações acima. O funcionamento só será diferente se forem instalados dispositivos de controle adicionais.

17)  Redução de demanda na ponta (RDP).

18)  RDP em termos percentuais.

19)  Energia economizada (EE).

20)  EE em termos percentuais.

- Equações

Cálculo da vida útil de lâmpadas:

Cálculo da estimativa do fator de coincidência na ponta:

Na qual:

- FCP - fator de coincidência na ponta.

- nm - número de meses, ao longo do ano, de utilização em horário de ponta (≤12 meses).

- nd - número de dias, ao longo do mês, de utilização em horário de ponta (≤22 dias).

- nup - número de horas de utilização em horário de ponta (≤3 horas).

- 792 - número de horas de ponta disponíveis ao longo de 1 ano.

Energia economizada:

Na qual:

- EE - energia economizada (MWh/ano).

- qai - número de lâmpadas no sistema i atual.

- pai - potência da lâmpada e reator no sistema i atual (W).

- hai - tempo de funcionamento do sistema i atual (h/ano).

- qpi - número de lâmpadas no sistema i proposto.

- ppi - potência da lâmpada e reator no sistema i proposto (W).

- hpi - tempo de funcionamento do sistema i proposto (h/ano).

Redução de demanda na ponta:

Na qual:

- RDP - redução de demanda na ponta (kW).

- FCPai - fator de coincidência na ponta no sistema i atual.

- FCPpi - fator de coincidência na ponta no sistema i proposto.

## Condicionamento ambiental

- Abrangência

As ações de eficiência energética em sistemas de condicionamento ambiental cobertas por este item referem-se à substituição de equipamentos individuais de janela ou equivalentes.

Ações mais complexas como substituição de chillers deverão apresentar cálculos mais detalhados, de acordo com o PIMVP (EVO, 2012).

Apresentar, por meio de uma tabela “de-para”, a correspondência dos equipamentos antigos com os novos pelos quais serão substituídos, contendo as características dos equipamentos antigos e dos equipamentos novos, devendo ser agrupados por tipo de equipamento, indicando a qual(is) sistema(s) corresponde cada situação.

- Projeto

Observações:

- Agrupar os aparelhos com as mesmas características de instalação e funcionamento: tecnologia (janela, split, self contained, etc.), horas de funcionamento. Usar sistemas diferentes para trocas diferentes (se um tipo de equipamento for trocado por 2 tipos diferentes, considerar sistemas diferentes).

- Inserir tipo de equipamento (janela, split, self contained, etc.) por sistema. (Apresentar justificativas e rastreabilidade no diagnóstico)

- Inserir potência nominal de refrigeração por equipamento. (Apresentar justificativas e rastreabilidade no diagnóstico)

- Inserir coeficiente de eficiência energética por equipamento. Usar, de preferência, dados do Inmetro (http://www.inmetro.gov.br/consumidor/tabelas.asp). (Apresentar justificativas e rastreabilidade no diagnóstico)

- Inserir quantidade de aparelhos do sistema considerado.

- Potência instalada. (Apresentar justificativas e rastreabilidade no diagnóstico)

- Inserir fator de utilização. (Apresentar justificativas e rastreabilidade no diagnóstico)

- Potência média utilizada.

- Inserir dados de funcionamento médio. (Apresentar justificativas e rastreabilidade no diagnóstico)

- Inserir dados de funcionamento médio no horário de ponta. (Apresentar justificativas e rastreabilidade no diagnóstico)

- Energia consumida anualmente.

- Demanda média na ponta.

12 a 22) Mesmas considerações acima. O funcionamento só será diferente se houver alguma mudança justificada.

- Redução de demanda na ponta (RDP).

- RDP em termos percentuais.

- Energia economizada (EE).

- EE em termos percentuais.

- Equações

Cálculo da estimativa do fator de coincidência na ponta:

Na qual:

- FCP - fator de coincidência na ponta.

- nm - número de meses, ao longo do ano, de utilização em horário de ponta (≤12 meses).

- nd - número de dias, ao longo do mês, de utilização em horário de ponta (≤22 dias).

- nup - número de horas de utilização em horário de ponta (≤3 horas).

- 792 - número de horas de ponta disponíveis ao longo de 1 ano.

Energia economizada:

Na qual:

- EE - energia economizada (MWh/ano).

- qai - quantidade de aparelhos no sistema i atual.

- Puai - potência média utilizada do aparelho no sistema i atual (kW).

- hai - tempo de funcionamento do sistema i atual (h/ano).

- qpi - quantidade de aparelhos no sistema i proposto.

- Pupi - potência média utilizada do aparelho no sistema i proposto (kW).

- hpi - tempo de funcionamento do sistema i proposto (h/ano).

Redução de demanda na ponta:

Na qual:

- RDP - redução de demanda na ponta (kW).

- FCPai - fator de coincidência na ponta no sistema i atual.

- FCPpi - fator de coincidência na ponta no sistema i proposto.

## Sistemas motrizes

- Abrangência

As ações de eficiência energética em sistemas motrizes cobertas por este item referem-se à substituição de motores elétricos de indução com carga constante por unidades de mais alto rendimento, com ou sem adaptação da potência nominal.

Ações mais complexas, envolvendo outras partes do sistema motriz (máquina acionada, sistema acionado), instalação de acionadores de velocidade ajustável (conversores de frequência), deverão apresentar cálculos mais detalhados.

Apresentar, por meio de uma tabela “de-para”, a correspondência dos equipamentos antigos com os novos pelos quais serão substituídos, contendo as características dos equipamentos antigos e dos equipamentos novos, devendo ser agrupados por tipo de equipamento, indicando a qual(is) sistema(s) corresponde cada situação.

- Projeto

Observações:

- Agrupar os motores com as mesmas características de instalação e funcionamento (potência, rotação, carregamento, horas de funcionamento). Usar tipos diferentes para trocas diferentes (se um tipo de motor for trocado por 2 potências diferentes, considerar tipos diferentes).

- Inserir potência nominal do motor. (Apresentar justificativas e rastreabilidade no diagnóstico)

- Inserir carregamento (carga acionada / carga nominal) - pode ser estimado por medição da potência, corrente ou rotação. Usar, por exemplo, o software BDmotor, disponível na página do Procel Info (http://www.procelinfo.com.br), na seção Simuladores. (Apresentar justificativas e rastreabilidade no diagnóstico)

- Inserir rendimento nominal e rendimento no ponto de carregamento. Usar, por exemplo, o valor calculado pelo BDmotor para o carregamento considerado. (Apresentar justificativas e rastreabilidade no diagnóstico)

- Inserir quantidade de motores do tipo considerado.

- A rigor, dever-se-ia utilizar o rendimento nominal para este cálculo (não influi na economia). (Apresentar justificativas e rastreabilidade no diagnóstico)

- Atentar para o regime de produção quando da medição e o médio considerado para determinação das economias. (Apresentar justificativas e rastreabilidade no diagnóstico)

- Inserir dados de funcionamento médio. (Apresentar justificativas e rastreabilidade no diagnóstico)

- Inserir dados de funcionamento médio na ponta. (Apresentar justificativas e rastreabilidade no diagnóstico)

- Energia anual consumida estimada

- Demanda média na ponta.

11 a 20) Mesmas considerações acima. O funcionamento só será diferente se houver alguma mudança justificada.

- Redução de demanda na ponta (RDP).

- RDP em termos percentuais.

- Energia economizada (EE).

- EE em termos percentuais.

- Equações

Cálculo da estimativa do fator de coincidência na ponta:

Na qual:

- FCP - fator de coincidência na ponta.

- nm - número de meses, ao longo do ano, de utilização em horário de ponta (≤12 meses).

- nd - número de dias, ao longo do mês, de utilização em horário de ponta (≤22 dias).

- nup - número de horas de utilização em horário de ponta (≤3 horas).

- 792 - número de horas de ponta disponíveis ao longo de 1 ano.

Energia economizada:

Na qual:

- EE - energia economizada (MWh/ano).

- qai - número de motores no sistema i atual.

- pai - potência do motor no sistema i atual (cv).

- γai - carregamento do motor no sistema i atual.

- ηai - rendimento do motor no sistema i atual.

- hai - tempo de funcionamento do sistema i atual (h/ano).

- 0,736 - conversão de cv para kW (kW/cv).

- qpi - número de motores no sistema i proposto.

- ppi - potência do motor no sistema i proposto (cv).

- γpi - carregamento do motor no sistema i proposto.

- ηpi - rendimento do motor no sistema i proposto.

- hpi - tempo de funcionamento do sistema i proposto (h/ano).

Redução de demanda na ponta:

Na qual:

- RDP - redução de demanda na ponta (kW).

- FCPai - fator de coincidência na ponta no sistema i atual.

- FCPpi - fator de coincidência na ponta no sistema i proposto.

## Sistemas de refrigeração

- Abrangência

As ações de eficiência energética em sistemas de refrigeração cobertas por esta seção referem-se à substituição de equipamentos individuais de refrigeração (geladeiras, balcões frigoríficos, mostradores, freezers, etc.) de pequeno porte.

Ações mais complexas, envolvendo, entre outros, câmaras frigoríficas ou sistemas de refrigeração de grande porte deverão apresentar cálculos mais detalhados.

Apresentar, por meio de uma tabela “de-para”, a correspondência dos equipamentos antigos com os novos pelos quais serão substituídos, contendo as características dos equipamentos antigos e dos equipamentos novos, devendo ser agrupados por tipo de equipamento, indicando a qual(is) sistema(s) corresponde cada situação.

- Projeto

Observações:

- Agrupar os equipamentos com as mesmas características de instalação e funcionamento (tipo, potência, uso, horas de funcionamento). Usar tipos diferentes para trocas diferentes (se um tipo de equipamento for trocado por 2 potências diferentes, considerar tipos diferentes).

- Inserir Tipo de equipamento por sistema. (Apresentar justificativas e rastreabilidade no diagnóstico)

- Inserir potência nominal do equipamento. (Apresentar justificativas e rastreabilidade no diagnóstico)

- Inserir fator de utilização. (Apresentar justificativas e rastreabilidade no diagnóstico)

- Inserir consumo mensal informado pelo fabricante, caso não estejam disponíveis as informações (2) e (3). (Apresentar justificativas e rastreabilidade no diagnóstico)

- Potência média de utilização.

- Inserir a quantidade de equipamentos do tipo considerado.

- Inserir dados de funcionamento médio. (Apresentar justificativas e rastreabilidade no diagnóstico)

- Inserir dados de funcionamento médio na ponta. (Apresentar justificativas e rastreabilidade no diagnóstico)

- Energia consumida anual.

- Demanda média na ponta.

11 a 20) Mesmas considerações acima. O funcionamento só será diferente se houver alguma mudança justificada.

- Redução de demanda na ponta (RDP).

- RDP em termos percentuais.

- Energia economizada (EE).

- EE em termos percentuais.

- Equações

Cálculo da estimativa do fator de coincidência na ponta:

Na qual:

- FCP - fator de coincidência na ponta.

- nm - número de meses, ao longo do ano, de utilização em horário de ponta (≤12 meses).

- nd - número de dias, ao longo do mês, de utilização em horário de ponta (≤22 dias).

- nup - número de horas de utilização em horário de ponta (≤3 horas).

- 792 - número de horas de ponta disponíveis ao longo de 1 ano.

Energia economizada:

Na qual:

- EE - energia economizada (MWh/ano).

- qai - número de aparelhos no sistema i atual.

- Puai - potência do aparelho no sistema i atual (kW).

- hai - tempo de funcionamento do sistema i atual (h/ano).

- qpi - número de aparelhos no sistema i proposto.

- Pupi - potência do aparelho no sistema i proposto (kW).

- hpi - tempo de funcionamento do sistema i proposto (h/ano).

Redução de demanda na ponta:

Na qual:

- RDP - redução de demanda na ponta (kW).

- FCPai - fator de coincidência na ponta no sistema i atual.

- FCPpi - fator de coincidência na ponta no sistema i proposto.

## Aquecimento solar de água

- Abrangência

As ações de eficiência energética em sistemas de aquecimento solar de água cobertas por este item referem-se a sistemas de pequeno porte, reservatórios de até 200 litros.

A metodologia de projeto aqui proposta tem por objetivo servir de um roteiro geral, que poderá ser seguido pelos projetistas.

Caso queira utilizar-se de metodologia de projeto baseando-se no volume de água a ser aquecida, a empresa deverá justificar devidamente e em seu projeto encaminhar as memórias de cálculo pertinentes.

Esses cálculos poderão ser adaptados para projetos de substituição de chuveiros elétricos e sistemas centrais de aquecimento elétrico por bombas de calor. As memórias de cálculo e premissas de projeto deverão ser detalhadas.

Caso o projeto apresentado seja de maior porte ou não utilize tecnologias já contempladas neste roteiro básico, deve ser detalhado o método a ser utilizado para previsão e verificação dos resultados obtidos.

Apresentar, por meio de uma tabela “de-para”, a correspondência dos equipamentos antigos com os novos pelos quais serão substituídos, contendo as características dos equipamentos antigos e dos equipamentos novos, devendo ser agrupados por tipo de equipamento, indicando a qual(is) sistema(s) corresponde cada situação.

- Projeto

Devem-se explicitar as premissas e a metodologia utilizadas para estimar as metas apresentadas.

- Características dos aquecedores solares a serem utilizados

A escolha dos componentes do sistema deve contemplar os produtos com selo PROCEL. Os modelos já etiquetados e uma estimativa de economia em relação à tecnologia alternativa podem ser encontrados no endereço www.eletrobras.gov.br/procel.

DADOS DO COLETOR

| Fabricante Coletor Solar* | Marca* | Modelo* | Área Externa do Coletor - AEXT (m2)* | Produção Média Mensal de Energia PME (kWh/mês)* | Produção Média Mensal de Energia por Área Coletora (kWh/m2mês) PAC = PME / AEXT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DADOS DO RESERVATÓRIO

* dados disponíveis na etiqueta do INMETRO. No caso dos reservatórios térmicos solares, o PBE INMETRO/PROCEL tabela está restrito a reservatórios com capacidade volumétrica de até 1000 litros.

- Detalhamento dos custos unitários

- Cálculo dos Resultados Esperados

- Inserir número de unidades consumidoras - UC atendidas.

- Inserir número médio de chuveiros por UC.

- Inserir potência média utilizada nos chuveiros atualmente instalados (W). (Apresentar justificativas e rastreabilidade no diagnóstico)

- Inserir potência média do aquecimento auxiliar por UC (W). (Apresentar justificativas e rastreabilidade no diagnóstico)

- Fator de coincidência na ponta conforme equação abaixo. (Apresentar justificativas e rastreabilidade no diagnóstico)

Na qual:

- nbp - número médio de banhos por dia no horário de ponta por unidade consumidora. (Apresentar justificativas e rastreabilidade no diagnóstico)

- tb - tempo médio de banho (h). (Apresentar justificativas e rastreabilidade no diagnóstico)

- dp - dias de funcionamento na ponta por mês. (Apresentar justificativas e rastreabilidade no diagnóstico)

- mp - meses em que o sistema funciona no horário de ponta. (Apresentar justificativas e rastreabilidade no diagnóstico)

- nc - número de chuveiros por unidade consumidora. (Apresentar justificativas e rastreabilidade no diagnóstico)

- 792 - horas na ponta por ano.

- Fração solar (adotar 0,60).

- Inserir número médio de banhos por UC por dia. (Apresentar justificativas e rastreabilidade no diagnóstico)

- Inserir tempo médio de banho (min). (Apresentar justificativas e rastreabilidade no diagnóstico)

- Inserir vazão típica dos chuveiros/duchas a serem instalados. (Apresentar justificativas e rastreabilidade no diagnóstico)

- Selecionar cidade mais próxima da UC.

- Fator de correção.

- Inserir dados médios de banhos no horário de ponta, caso esta informação não esteja disponível deixar como 0 (zero). (Apresentar justificativas e rastreabilidade no diagnóstico)

- Energia economizada (MWh/ano), conforme equação abaixo.

- Demanda reduzida na ponta (kW), conforme equação abaixo.

- Tabela fator de correção

Condições:

Temperatura de armazenamento: 40°C

Volume armazenado = Volume consumido

| CIDADE | FC |
| --- | --- |
| Aracaju | 0,84 |
| Belém | 0,65 |
| Belo Horizonte | 0,68 |
| Brasília | 0,70 |
| Campo Grande | 0,73 |
| Natal | 0,81 |
| Cuiabá | 0,74 |
| Curitiba | 0,49 |
| Florianópolis | 0,55 |
| Fortaleza | 0,82 |
| Goiânia | 0,78 |
| João Pessoa | 0,76 |
| Macapá | 0,70 |
| Maceió | 0,80 |
| Manaus | 0,55 |
| Porto Nacional | 0,74 |
| Porto Alegre | 0,57 |
| Porto Velho | 0,60 |
| Recife | 0,77 |
| Ribeirão Preto | 0,69 |
| Rio de Janeiro | 0,60 |
| Salvador | 0,70 |
| São Luís | 0,73 |
| São Paulo | 0,50 |
| Teresina | 0,86 |
| Vitória | 0,65 |

- Tabela potência média do aquecimento auxiliar por residência

| VOLUME DO RESERVATÓRIO (LITROS) | POTÊNCIA RECOMENDADA DA RESISTÊNCIA (W) |
| --- | --- |
| 100 | 350-400 |
| 150 | 550-600 |
| 200 | 700-800 |
| 300 | 1000-1100 |
| 400 | 1350-1450 |

Obs: Os valores foram concebidos para uma temperatura de armazenamento em torno de 40°C, 70% do volume sendo consumido em três horas consecutivas e 25% do volume já armazenado quente, isto é, a posição do termostato permite a manutenção de 25% do volume aquecido. Podem ser introduzidos gerenciadores de forma que a resistência elétrica seja impedida de ser acionada nos horários de ponta devendo, neste caso, ser retrabalhada a relação de potência e posição de termostato.

## Equipamentos Hospitalares

- Abrangência

As ações de eficiência energética em hospitais cobertas por este item referem-se a equipamentos tipicamente de uso hospitalar, tais como autoclaves e equipamentos de lavanderia, contudo, outros equipamentos podem ser contemplados, devendo utilizar as planilhas específicas para o uso final, ou a aba “Outros” se for o caso.

A metodologia de cálculo aqui proposta tem por objetivo servir de um roteiro geral, caso queira utilizar-se de metodologia de cálculo diferente, a empresa deverá justificar devidamente e encaminhar as memórias de cálculo pertinentes em seu projeto.

Apresentar, por meio de uma tabela “de-para”, a correspondência dos equipamentos antigos com os novos pelos quais serão substituídos, contendo as características dos equipamentos antigos e dos equipamentos novos, devendo ser agrupados por tipo de equipamento, indicando a qual(is) sistema(s) corresponde cada situação.

- Projeto

Observações:

- Agrupar os equipamentos com as mesmas características de instalação e funcionamento (tipo, potência, uso, horas de funcionamento por ciclo). Usar tipos diferentes para trocas diferentes (se um tipo de equipamento for trocado por 2 potências diferentes, considerar tipos diferentes).

- Inserir Tipo de equipamento por sistema. (Apresentar justificativas e rastreabilidade no diagnóstico)

- Inserir potência nominal do equipamento. (Apresentar justificativas e rastreabilidade no diagnóstico)

- Inserir a quantidade de equipamentos do tipo considerado.

- Potência instalada.

- Inserir fator de utilização. (Apresentar justificativas e rastreabilidade no diagnóstico)

- Inserir dados de funcionamento médio por ciclo. (Apresentar justificativas e rastreabilidade no diagnóstico)

- Inserir dados de funcionamento médio na ponta. (Apresentar justificativas e rastreabilidade no diagnóstico)

- Consumo médio por dia e ciclo. (Apresentar justificativas e rastreabilidade no diagnóstico)

- Energia consumida anual.

- Demanda média na ponta.

11 a 20) Mesmas considerações acima. O funcionamento só será diferente se houver alguma mudança justificada.

- Redução de demanda na ponta (RDP).

- RDP em termos percentuais.

- Energia economizada (EE).

- EE em termos percentuais.

- Equações

Cálculo da estimativa do fator de coincidência na ponta:

Na qual:

- FCP - fator de coincidência na ponta.

- nm - número de meses, ao longo do ano, de utilização em horário de ponta (≤12 meses).

- nd - número de dias, ao longo do mês, de utilização em horário de ponta (≤22 dias).

- nup - número de horas de utilização em horário de ponta (≤3 horas).

- 792 - número de horas de ponta disponíveis ao longo de 1 ano.

Energia economizada:

Na qual:

- EE - energia economizada (MWh/ano).

- qai - número de aparelhos no sistema i atual.

- Puai - potência média do aparelho no sistema i atual (kW).

- hai - tempo de funcionamento do sistema i atual (h/ano).

- qpi - número de aparelhos no sistema i proposto.

- Pupi - potência média do aparelho no sistema i proposto (kW).

- hpi - tempo de funcionamento do sistema i proposto (h/ano).

Redução de demanda na ponta:

Na qual:

- RDP - redução de demanda na ponta (kW).

- FCPai - fator de coincidência na ponta no sistema i atual.

- FCPpi - fator de coincidência na ponta no sistema i proposto

## Sistemas Fotovoltaicos

- Abrangência

As ações de eficiência energética cobertas por este item referem-se à instalação de sistemas fotovoltaicos, conforme item 5.13 da Especificação Técnica do edital da CPP 2020.

A utilização da planilha auxiliar não dispensa a necessidade de apresentação de memória de cálculo detalhada com informações acerca do projeto.

- Projeto

Observações:

- Agrupar os equipamentos com as mesmas características de instalação e funcionamento (potência do módulo, tipo de tecnologia).

- Inserir Tipo de equipamento por sistema. (Apresentar justificativas e rastreabilidade no diagnóstico)

- Inserir potência nominal do coletor em Wp. (Apresentar justificativas e rastreabilidade no diagnóstico)

- Inserir a quantidade de módulos do tipo considerado. (Apresentar justificativas e rastreabilidade no diagnóstico)

- Fator de capacidade médio do sistema em 20 anos considerado em estudos CEMIG.

- Inserir o custo da tarifa de energia incluindo encargos e impostos (PASEP, Cofins e ICMS), correspondente a bandeira verde. (Apresentar justificativas e rastreabilidade no diagnóstico)

- Energia total produzida por sistema

## Outros Usos

- Abrangência

As ações de eficiência energética em outros usos a serem apresentadas neste item referem-se a aquecimento solar de maior porte e outros usos, que não contemplados na planilha ou que necessitem de cálculos específicos, para os quais deverão ser detalhados e apresentada a memória de cálculo completa, bem como as justificativas e a rastreabilidade de todas as variáveis consideradas.

Apresentar, por meio de uma tabela “de-para”, a correspondência dos equipamentos antigos com os novos pelos quais serão substituídos, contendo as características dos equipamentos antigos e dos equipamentos novos, devendo ser agrupados por tipo de equipamento, indicando a qual(is) sistema(s) corresponde cada situação.

- Projeto

Observações:

Detalhar as ações para cada uso final proposto no projeto

- Equações

Detalhar as fórmulas utilizadas para cada uso final proposto no projeto

## Outras Fontes Incentivadas

- Abrangência

As ações de eficiência energética cobertas por este item referem-se à instalação de outras fontes incentivadas, que não a geração fotovoltaica, conforme item 5.13 da Especificação Técnica do edital da CPP 2020.

Para estas fontes deverão ser detalhadas e apresentada a memória de cálculo completa, bem como apresentar as justificativas e a rastreabilidade de todas as variáveis consideradas. Além dos valores das tarifas juntamente com a memória de cálculos das mesmas.

- Projeto

Detalhar as ações propostas no projeto.

- Equações

Detalhar as fórmulas utilizadas para a fonte incentivada proposta no projeto.

# Descarte de Materiais

Descrever como será feito o descarte dos equipamentos e materiais substituídos no projeto, detalhando a forma de comprovação desta atividade, observando o disposto no item 5.11 da Especificação Técnica da Chamada Pública de 2020.

# Proposta de ações de marketing

Informar as ações de marketing a serem realizadas (detalhamento das obrigatórias e das demais que vier a realizar), divulgação planejada no projeto assim como detalhamento do conteúdo dos materiais de divulgação, observando o disposto no item 5.9 da Especificação Técnica da Chamada Pública de 2020.

# Treinamento e capacitação

Apresentar as ações de treinamento e capacitação previstas no projeto, informando o conteúdo programático, instrutor, público-alvo, carga-horária, cronograma, local e todos os custos relacionados, observando o disposto no item 5.10 da Especificação Técnica da Chamada Pública de 2020.

# Estratégia de M&V

Apresentar a estratégia de Medição e Verificação conforme item 5.12 da Especificação Técnica do Regulamento da CPP 2020, juntamente com a apresentação do profissional com a certificação CMVP responsável pela elaboração desta estratégia.

# Prazos e custos

Apresentar os cronogramas físico e financeiro, destacando os desembolsos e as ações a serem implementadas, e a tabela custo por categoria contábil e origem dos recursos.

O cronograma financeiro deve ser preenchido para os custos totais do projeto e para aqueles relativos ao PEE.

## Custos por categoria contábil e origens dos recursos

## Cronograma físico

## Cronograma financeiro

# Cálculo da relação custo-benefício

- Cálculo dos custos

Os custos deverão ser avaliados sobre a ótica do Programa de Eficiência Energética, onde os benefícios são comparados aos custos aportados efetivamente pelo Programa de Eficiência Energética.

Colar aqui a imagem do cálculo de custo da planilha “Calculo_RCB_CPP.xlsm” dos usos finais contemplados (guias: “IlumCusto”, “CondAmbCusto”, “MotorCusto”, etc).

O cálculo dos custos anualizados segue a metodologia descrita no módulo 7 do PROPEE, conforme é demonstrado a seguir.

Na qual:

- CAT - custo anualizado total (R$/ano).

- CAn - custo anualizado de cada equipamento incluindo custos relacionados (R$/ano).

Na qual:

- CAn - custo anualizado de cada equipamento incluindo custos relacionados (R$/ano).

- CEn - custo de cada equipamento (R$).

- CT - custo total do projeto (R$).

- CET - custo total em equipamentos (R$).

- FRCu - fator de recuperação do capital para u anos (1/ano).

- u - vida útil dos equipamentos (ano).

Na qual:

- CET - custo total em equipamentos (R$).

- CEn - custo de cada equipamento (R$).

Na qual:

- FRCu - fator de recuperação do capital para u anos (1/ano).

- i - taxa de desconto considerada (1/ano).

- u - vida útil dos equipamentos (ano).

- Cálculo dos benefícios

Os benefícios deverão ser avaliados sobre a ótica do sistema elétrico (sociedade), valorando as economias de energia e redução de demanda pela tarifa do sistema de bandeiras tarifárias de energia.

Na qual:

- BAT - benefício anualizado (R$/ano).

- EE - energia anual economizada (MWh/ano).

- CEE - custo unitário da energia economizada (R$/MWh).

- RDP - redução de demanda em horário de ponta (kW).

- CED - custo unitário evitado de demanda (R$/kW ano).

Os valores dos custos unitários evitados foram calculados conforme metodologia definida no módulo 7 do PROPEE. Foram utilizados os valores de tarifa vigentes na data de elaboração deste projeto, conforme:

- CEE = xxx,xx R$/MWh.

- CED = xxx,xx R$/kW ano.

- Subgrupo tarifário xxx (nível de tensão).

- Resolução Homologatória Aneel n° 2757, de 18 de agosto de 2020.

- Fator de carga 70%.

- Fator k = 0,15.

- Relação custo-benefício

Se o projeto possuir mais de um uso final (iluminação, refrigeração, etc) cada um desses usos finais deverá ter sua RCB calculada. Deverá, também, ser apresentada a RCB global do projeto, consideradas as somas dos custos e benefícios.

Colar aqui a imagem do cálculo de RCB do Projeto da “Calculo_RCB_CPP.xlsm” guia: “RCB”.

O cálculo da relação custo-benefício segue a metodologia descrita no módulo 7 do PROPEE, conforme:

Na qual:

- RCB - relação custo-benefício.

- CAT - custo anualizado total (R$/ano).

- BAT - benefício anualizado (R$/ano).

# Acompanhamento

Tomando como base o cronograma apresentado anteriormente, definir os marcos que devem orientar o acompanhamento da execução do projeto.

# Itens de controle

Apresentar os itens a serem verificados ao longo da implementação do projeto, tomando por base os itens específicos apresentados no Diagnóstico Energético.

# Caracterização dos equipamentos existentes

Inserir neste campo todas as informações para comprovação das características técnicas do sistema existente (fotos, dados de placa, catálogos, etc.). Inserir aqui também documentos ou medições que comprovem o tempo de utilização e demais características de uso cada tipo de equipamento que será substituído.

# Caracterização dos equipamentos propostos

Inserir neste campo todas as informações para comprovação das características técnicas do sistema proposto, como catálogos, etc, destacando as informações que comprovem a vida útil de cada tipo de equipamento que será instalado (quando este não for definido pelo PROPEE ou pelo edital da CPP).

# Orçamentos

Anexar neste campo 1 (um) orçamento para cada um dos custos do projeto, conforme definido no item 5.3 da Especificação Técnica da Chamada Pública de 2020.